## Sheet1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | цена | сумма | Масса единицы, кг | Примечание
ОТОПЛЕНИЕ
| Узел этажный распред. на 5 кв.; в составе: | TDU.5R DN50-5 R-32- MVT25-APT25-MVT15 |  | РИДАН | шт. | 1 | 38643.45 | 38643.45 |  | Ридан Узел распределительный TDU.7R DN40-5R-32-MVT25-APT25-B |  | 31628 | Проконсим УКЭОП32
- вводные шаровые краны
- сетчатый фильтр
- подающий распред. коллектор
- обратный распред. коллектор
- запорные латунные вставки на потребителей
- автомат. балансиров. клапан
- дренажные краны
- кронштейны
- вставка под теплосчетчик
- ручной балансировочный клапан на потребителей
- воздухоотводчики
| Узел этажный распред. на 6 кв.; в составе: | TDU.5R DN50-6 R-32- MVT25-APT25-MVT15 |  | РИДАН | шт. | 7 | 41667.95 | 291675.65 |  | Ридан Узел распределительный TDU.7R DN40-6R-32-MVT25-APT25-B |  | 33870 | Проконсим УКЭОП32
- вводные шаровые краны
- сетчатый фильтр
- подающий распред. коллектор
- обратный распред. коллектор
- запорные латунные вставки на потребителей
- автомат. балансиров. клапан
- дренажные краны
- кронштейны
- вставка под теплосчетчик
- ручной балансировочный клапан на потребителей
- воздухоотводчики
| Узел этажный распред. на 6 кв.; в составе: | TDU.5R DN50-6 L-32- MVT25-APT25-MVT15 |  | РИДАН | шт. | 8 | 41667.95 | 333343.6 |  | Ридан Узел распределительный TDU.7R DN40-6L-32-MVT25-APT25-B |  | 33870 | Проконсим УКЭОП32
- вводные шаровые краны
- сетчатый фильтр
- подающий распред. коллектор
- обратный распред. коллектор
- запорные латунные вставки на потребителей
- автомат. балансиров. клапан
- дренажные краны
- кронштейны
- вставка под теплосчетчик
- ручной балансировочный клапан на потребителей
- воздухоотводчики
| Теплосчетчик поквартирный, qp=1.5м3/ч; Ø15 | SonoSelect 10 |  | РИДАН | шт. | 95 | 5153.61 | 489592.95 |  | Ридан Теплосчетчик ультразвуковой РУТ-01 DN15/Qp1,5/ возв
| Радиатор панельный Compact | C22-400-600 |  | EVRA | шт. | 1 | 3594.07 | 3594.07 |  | включая крепежный материал, ключи для воздухоотводчика, воздухоотводчик | крепеж 344р
| Радиатор панельный Compact | C22-400-1200 |  | EVRA | шт. | 14 | 5984.17 | 83778.38 |  |  | Заглушка, воздухоотводчик поставляются в комплекте с радиатором
| Радиатор панельный Compact | C22-400-1400 |  | EVRA | шт. | 1 | 6722.13 | 6722.13
| Радиатор панельный Compact | C33-400-1000 |  | EVRA | шт. | 1 | 7281.61 | 7281.61
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV11-400-1000 |  | EVRA | шт. | 42 | 4016.16 | 168678.72 |  | включая крепежный материал, ключи для воздухоотводчика, воздухоотводчик, клапанная вставка с предварительной регулировкой | крепеж 126р
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV11-400-1200 |  | EVRA | шт. | 35 | 4472.9 | 156551.5
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV11-400-1400 |  | EVRA | шт. | 4 | 4894.11 | 19576.44
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV11-400-1600 |  | EVRA | шт. | 4 | 5288.36 | 21153.44
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-700 |  | EVRA | шт. | 28 | 4989.89 | 139716.92 |  |  | крепеж 344р
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-800 |  | EVRA | шт. | 24 | 5363.47 | 128723.28
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-900 |  | EVRA | шт. | 8 | 5746.15 | 45969.2
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-1000 |  | EVRA | шт. | 38 | 6250.92 | 237534.96
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-1200 |  | EVRA | шт. | 45 | 7006.43 | 315289.35
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-1400 |  | EVRA | шт. | 52 | 7744.4 | 402708.8
| Радиатор панельный Ventil Compact | CV22-400-1600 |  | EVRA | шт. | 14 | 8622.92 | 120720.88
| Комплект подключения: - комплект клапанов для нижнего подключения прямой LV-KB - термостатический элемент TR 84 |  | 013G7223R | РИДАН | шт. | 294 | 938.69 | 275974.86 |  | Ридан Комплект клапан LV-KB DN20+термостатический элемент TR74(М30*1,5) |  | 833.75 | Узел нижнего подключения Royal Thermo угловой 1/2"х3/4"EK RTE 07.00002А+Термоголовка жидкостная Royal Thermo BASIC М30х1,5 (белый)
| Комплект трубок из нержавеющей стали для подключения радиатора, Г-образ., Ø16-3/4" |  |  |  | шт. | 294 | 660 | 194040 |  | Трубка латунная аксиальная приборная Г-образная 16х250, Valfex VF.481.AP.016250 | Гайка для подключения медной трубы (евроконус) аксиальная, латунь 15 х 3/4", Valfex VF.4430.1534
| Воздухоотводчик автоматический ∅15 | Airvent |  | РИДАН | шт. | 8 | 660.1 | 5280.8 |  |  |  | 260.66 | Воздухоотводчик автомат. DN15 PN10 прямой
| Кран шаровой ∅15 | BVR |  | РИДАН | шт. | 14 | 571.78 | 8004.92 |  |  |  | 192.14 | Кран латунный шаровой DN 15 PN 40 рычаг муфта-муфтаTEMPER
| Кран шаровой ∅25 | BVR |  | РИДАН | шт. | 10 | 1224.52 | 12245.2 |  |  |  | 599.5 | Кран латунный шаровой DN 25 PN 40 рычаг муфта-муфта TEMPER
| Кран шаровой ∅65 | JIP Standard FF |  | РИДАН | шт. | 2 | 7242.7 | 14485.4
| Клапан балансировочный ∅15 | MVT |  | РИДАН | шт. | 2 | 4600.92 | 9201.84
| Клапан балансировочный ∅25 | MVT |  | РИДАН | шт. | 2 | 5650.64 | 11301.28
| Клапан балансировочный ∅65 | MNF |  | РИДАН | шт. | 2 | 24859.32 | 49718.64
Неподвижная опора
| Ø15 | ОСТ 36-146-88 |  |  | шт. | 4 | 3394 | 13576 |  | «Энергия-Термо» DN15 (НО.ЭТ.16.015.21.2.C)
| Ø20 | ОСТ 36-146-88 |  |  | шт. | 2 | 3586 | 7172
| Ø25 | ОСТ 36-146-88 |  |  | шт. | 2 | 4265 | 8530
| Ø40 | ОСТ 36-146-88 |  |  | шт. | 4 | 6263 | 25052
| Ø65 | ОСТ 36-146-88 |  |  | шт. | 4 | 10715 | 42860
Сильфонный компенсатор осевой, с внутр. гильзой и наружным кожухом
| Ø20 |  |  | РИДАН | шт. | 4 | 6279.35 | 25117.4
| Ø50 |  |  | РИДАН | шт. | 4 | 14364.25 | 57457
Трубы стальные водогазопроводные
| Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 94 | 90 | 8460
| Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 46 | 120 | 5520
| Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 65 | 175 | 11375
| Ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 104 | 220 | 22880
| Ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 13 | 260 | 3380
Трубы стальные электросварные
| Ø57х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 26 | 290 | 7540
| Ø76х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 126 | 360 | 45360
| Ø89х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 15 | 510 | 7650
изоляция | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты (кашированные армированной алюминиевой фольгой)
изоляция | δ=30мм Ø22 |  |  |  | м | 94 | 233.25 | 21925.5 |  |  |  | 175р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø27 |  |  |  | м | 46 | 261 | 12006 |  |  |  | 189р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø34 |  |  |  | м | 65 | 279.75 | 18183.75 |  |  |  | 252р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø43 |  |  |  | м | 104 | 333.75 | 34710 |  |  |  | 336р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø48 |  |  |  | м | 13 | 333.75 | 4338.75 |  |  |  | 336р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø57 |  |  |  | м | 26 | 362.25 | 9418.5 |  |  |  | 336р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø76 |  |  |  | м | 126 | 471.75 | 59440.5 |  |  |  | 434р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
изоляция | δ=30мм Ø89 |  |  |  | м | 15 | 495.75 | 7436.25 |  |  |  | 469р | EXPERT-ISOL-Ф 100-1000
Антикоррозионн. покрытие трубопроводов за 2 раза:
| - грунт ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 |  |  | кг | 16.82 | 300 | 5046
| - краска ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 |  |  | кг | 33.64 | 300 | 10092
Гильзы из труб стальных водогазопроводных
| Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 5 | 175 | 875
| Ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 3 | 220 | 660
| Ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 4 | 260 | 1040
Гильзы из труб стальных электросварных
| Ø57х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 6 | 290 | 1740
| Ø76х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 2 | 360 | 720
| Ø89х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 7 | 510 | 3570
| Ø108х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 | 720 | 720
| Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 25
| Труба из сшитого полиэтилена |  |  | ONE PLUS
| Ø16х2,2 | PEXа/EVOH |  | ONE PLUS | м | 1938 | 149.82 | 290351.16 |  | 49,94 за метр |  | 44.5 | 16х2.2 Труба SANEXT PEX | цена из старых кп
| Ø20х2,8 | PEXа/EVOH |  | ONE PLUS | м | 1882 | 221.82 | 417465.24 |  | 73,94 за метр |  | 67.1 | 20х2.8 Труба SANEXT PEX | цена из старых кп
| Ø25х3,5 | PEXа/EVOH |  | ONE PLUS | м | 939 | 348.18 | 326941.02 |  | 116,06 за метр |  | 102.9 | 25х3.5 Труба SANEXT PEX | цена из старых кп
изоляция | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена K-FLEX PE |  |  | K-FLEX PE
изоляция | 04x018 | PE COMPACT |  | K-FLEX PE | м | 1938 | 14.7 | 28488.6 |  |  |  | 12.88 | Трубки "Тилит Супер Протект-С
изоляция | 04x022 | PE COMPACT |  | K-FLEX PE | м | 1882 | 16.1 | 30300.2 |  |  |  | 12.88 | Трубки "Тилит Супер Протект-С
изоляция | 04x028 | PE COMPACT |  | K-FLEX PE | м | 939 | 21 | 19719 |  |  |  | 17.5 | Трубки "Тилит Супер Протект-С
| Электрический конвектор с кронштейнами 1500Вт |  |  |  | шт. | 4 | 4141.7 | 16566.8 |  | Ballu BEC/HMM-1500
БЛОЧНЫЙ ИТП
| Блок ввода и учета тепла | N0808258694-1 |  | Ридан | компл. | 1
| Блок ГВС | N0808258694-2 |  | Ридан | компл. | 1
| Блок отопления | N0808258694-3 |  | Ридан | компл. | 1
| Коллектор отопления | N0808258694-4 |  | Ридан | компл. | 1
Гильзы из труб стальных водогазопроводных
| Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 18 | 175 | 3150
| Ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 10 | 260 | 2600
Трубы стальные электросварные
| Ø76х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 8 | 360 | 2880
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВД1
| Вентилятор дымоудаления L=17100м3/ч | KLR-DU-400-100H-15x10-HF-R0-У1 |  | Korf | шт | 1 | 379417.5 | 379417.5 |  |  |  | 167669.46 | Вентилятор радиальный VR-86-77-10,0-DU40 0-11,0/1000-0,9-0-P0 | Виброизоляторы на пластине ДО № 42
| Шкаф управления вентилятором |  |  | Korf | шт. | 1 | 122797.5 | 122797.5 |  | Щит управления вентилятором CHU-DU-V15-PZT |  | 188536.95 | Щит управления ABUm-PDV-11-2-0-0 -0-1-0
| Клапан противопожарный нормально-закрытый стеновой, привод внутри, с реверсивным приводом | КЛАД-3-С-1100х500-MBE(220)-ВН-ВГ |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 22822 | 182576 |  | с электроприводами производства Китай | веза | 19705 | виктория не делает | Клапан KPNZ-90-1100*500- F1-VN-MN220-ML-0 4 исп.Б | 27439
| Решетка декоративная | РКДМ-(1100+90)х(500+90)-Ар |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 6100 | 48800 |  |  |  | 3374 | Решетка KD-1100*500-30-оц.- RAL9016
| Клапан противопожарный обратный | ПРОК-1-Н-1100х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 | 31322.26 | 31322.26 |  |  |  | виктория не делает
| Кожух для обратного клапана из оцинк. стали толщиной S=0,5мм | 1100*500 |  |  | шт. | 1 | 27900 | 27900 |  |  | Окожушка 13,95 м
| Компенсатор тепловых расширений 1100х500 |  |  |  | шт. | 3 | 17217 | 51651 |  | НЗВЗ Компенсатор ЛТР 1100х500 EI60
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 0.4 | 4337.55 | 1735.02 |  | 1.26 | 3.15 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 1100x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 19 | 4406.4 | 83721.6 |  | 60.8 | 3.2 | 1 мм
| Заглушка из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 1100x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 1102.2 | 1102.2 |  | 0.55 | 0.55
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 500x1100 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3847.68 | 3847.68 |  | 1.92 | 1.92
| Переход из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000/1100x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3066.12 | 3066.12 |  | 1.53 | 1.53
| Тройник-90° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 500x1100/500x1100 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 8 | 5130.24 | 41041.92 |  | 20.48 | 2.56
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 56.3
| Огнезащитная изоляция; EI 45; НГ; S=5мм | МБФ-5 |  | МБФ | м² | 104.37 | 180 | 18786.6 |  | V=0.522 м³
| Кожух из оцинк. стали толщиной S=0,5мм |  |  |  | м² | 13.95 | 1569 | 21887.55
ВД2
| Вентилятор дымоудаления L=17100м3/ч | KLR-DU-400-100H-15x10-HF-R0-У1 |  | Korf | шт | 1 | 379417.5 | 379417.5 |  |  |  | 167669.46 | Вентилятор радиальный VR-86-77-10,0-DU40 0-11,0/1000-0,9-0-P0 | Виброизоляторы на пластине ДО № 42
| Шкаф управления вентилятором |  |  | Korf | шт. | 1 | 122797.5 | 122797.5 |  | Щит управления вентилятором CHU-DU-V15-PZT |  | 188536.95 | Щит управления ABUm-PDV-11-2-0-0 -0-1-0
| Клапан противопожарный нормально-закрытый стеновой, привод внутри, с реверсивным приводом | КЛАД-3-С-1100х500-MBE(220)-ВН-ВГ |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 22822 | 182576 |  | с электроприводами производства Китай | веза | 19705 | виктория не делает | Клапан KPNZ-90-1100*500- F1-VN-MN220-ML-0 4 исп.Б | 27439
| Решетка декоративная | РКДМ-(1100+90)х(500+90)-Ар |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 6100 | 48800 |  | с электроприводами производства Китай |  | 3374 | Решетка KD-1100*500-30-оц.- RAL9016
| Клапан противопожарный обратный | ПРОК-1-Н-1100х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 | 31322.26 | 31322.26 |  |  |  | виктория не делает
| Кожух для обратного клапана из оцинк. стали толщиной S=0,5мм | 1100*500 |  |  | шт. | 1 | 27900 | 27900 |  |  | Окожушка 13,95 м
| Компенсатор тепловых расширений 1100х500 |  |  |  | шт. | 3 | 17217 | 51651 |  | НЗВЗ Компенсатор ЛТР 1100х500 EI60
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 0.4 | 4337.55 | 1735.02 |  | 1.26 | 3.15 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 1100x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 19 | 4406.4 | 83721.6 |  | 60.8 | 3.2 | 1 мм
| Заглушка из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 1100x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 1102.2 | 1102.2 |  | 0.55 | 0.55
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 500x1100 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3847.68 | 3847.68 |  | 1.92 | 1.92
| Переход из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000/1100x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3066.12 | 3066.12 |  | 1.53 | 1.53
| Тройник-90° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 500x1100/500x1100 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 8 | 5130.24 | 41041.92 |  | 20.48 | 2.56
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 56.3 |  | 0
| Огнезащитная изоляция; EI 45; НГ; S=5мм | МБФ-5 |  | МБФ | м² | 104.37 | 180 | 18786.6 |  | V=0.522 м³
| Кожух из оцинк. стали толщиной S=0,5мм |  |  |  | м² | 13.95 | 1569 | 21887.55
ПД1
| Вентилятор подпора L=11600м3/ч | KSO 63-4х30 |  | Korf | шт. | 1 | 69352.5 | 69352.5 |  |  |  | 46809 | Вентилятор VO-6,3-О-2-4/3000-1 5C1-01
| Шкаф управления вентилятором |  |  | Korf | шт. | 1 | 102480 | 102480 |  | Щит управления вентилятором CHU-DU-V4-TG |  | 166338.27 | Щит управления ABUm-PDV-4-2-0-0- 0-1-0
| Клапан противопожарный нормально-закрытый стеновой, привод внутри, с реверсивным приводом | КЛАД-3-С-900х500-MBE(220)-ВН-ВГ |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 17730 | 141840 |  | с электроприводами производства Китай |  | 15097 | Клапан KPNZ-90-900*500-F 1-VN-MN220-ML-04
| Решетка декоративная | РКДМ-(900+90)х(500+90)-Ар |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 3830 | 30640 |  | с электроприводами производства Китай |  | 2711 | Решетка KD-900*500-30-оц.- RAL9016
| Клапан противопожарный обратный | ПРОК-1-Н-900х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 | 26821.37 | 26821.37 |  |  |  | виктория не делает
| Кожух для обратного клапана из оцинк. стали толщиной S=0,5мм | 900*500 |  |  | шт. | 1 | 27900 | 27900 |  |  | Окожушка 13,95 м
| Сетка для затягивания воздуховодов |  |  |  | м² | 0.5 |  | 0
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø630 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 3.2 | 2728.1813 | 8730.18 |  | 6.34 | 1.9812 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø800 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 1 | 3470.04 | 3470.04 |  | 2.52 | 2.52 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 900x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 22 | 3855.6 | 84823.2 |  | 61.6 | 2.8 | 1 мм
| Отвод-45° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø800 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3336.082 | 3336.082 |  | 1.831 | 1.831
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø630 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3930.054 | 3930.054 |  | 2.157 | 2.157
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø800 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 2 | 6213.02 | 12426.04 |  | 6.82 | 3.41
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 500x900 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3060.96 | 3060.96 |  | 1.68 | 1.68
| Переход из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø800/Ø630 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 901.89 | 901.89 |  | 0.495 | 0.495
| Переход из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø630/900x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 1867.55 | 1867.55 |  | 1.025 | 1.025
| Тройник-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 500x900/500x900 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 8 | 4081.28 | 32650.24 |  | 17.92 | 2.24
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 69.2 |  | 0
| Огнезащитная изоляция; EI 45; НГ; S=5мм | МБФ-5 |  | МБФ | м² | 93.91 | 180 | 16903.8 |  | V=0.47 м³
ПД2
| Вентилятор подпора L=11600м3/ч | KSO 63-4х30 |  | Korf | шт. | 1 | 69352.5 | 69352.5 |  |  |  | 46809 | Вентилятор VO-6,3-О-2-4/3000-1 5C1-01
| Шкаф управления вентилятором |  |  | Korf | шт. | 1 | 102480 | 102480 |  | Щит управления вентилятором CHU-DU-V4-TG |  | 166338.27 | Щит управления ABUm-PDV-4-2-0-0- 0-1-0
| Клапан противопожарный нормально-закрытый стеновой, привод внутри, с реверсивным приводом | КЛАД-3-С-900х500-MBE(220)-ВН-ВГ |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 17730 | 141840 |  | с электроприводами производства Китай |  | 15097 | Клапан KPNZ-90-900*500-F 1-VN-MN220-ML-04
| Решетка декоративная | РКДМ-(900+90)х(500+90)-Ар |  | ВИНГС-М | шт. | 8 | 3830 | 30640 |  | с электроприводами производства Китай |  | 2711 | Решетка KD-900*500-30-оц.- RAL9016
| Клапан противопожарный обратный | ПРОК-1-Н-900х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 | 26821.37 | 26821.37 |  |  |  | виктория не делает
| Кожух для обратного клапана из оцинк. стали толщиной S=0,5мм | 900*500 |  |  | шт. | 1 | 27900 | 27900 |  |  | Окожушка 13,95 м
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø630 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 3.2 | 2728.1813 | 8730.18 |  | 6.34 | 1.9812 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø800 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 1 | 3470.04 | 3470.04 |  | 2.52 | 2.52 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 900x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 22 | 3855.6 | 84823.2 |  | 61.6 | 2.8 | 1 мм
| Отвод-45° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø800 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3336.082 | 3336.082 |  | 1.831 | 1.831
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø630 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3930.054 | 3930.054 |  | 2.157 | 2.157
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø800 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 2 | 6213.02 | 12426.04 |  | 6.82 | 3.41
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 500x900 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 3060.96 | 3060.96 |  | 1.68 | 1.68
| Переход из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø800/Ø630 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 901.89 | 901.89 |  | 0.495 | 0.495
| Переход из оцинк. стали толщиной S=0.7мм Ø630/900x500 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 1867.55 | 1867.55 |  | 1.025 | 1.025
| Тройник-90° из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 500x900/500x900 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 8 | 4081.28 | 32650.24 |  | 17.92 | 2.24
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 69.2 |  | 0
| Огнезащитная изоляция; EI 45; НГ; S=5мм | МБФ-5 |  | МБФ | м² | 93.91 | 180 | 16903.8 |  | V=0.47 м³
СП1
| Вентилятор подпора L=22500м3/ч | KSO 90-11х15 |  | Korf | шт. | 1 | 159442.5 | 159442.5 |  |  |  | 88937.1 | Вентилятор VO-9,0-О-2-5,5/1500 -42H2-01
| Клапан противопожарный обратный | ПРОК-1-Н-1200х600 |  | ВЕЗА | шт. | 1 | 35369.38 | 35369.38 |  |  |  | виктория не делает
| Сетка для затягивания воздуховодов |  |  |  | м² | 1.5 |  | 0
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø900 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 1.8 | 3893.85 | 7008.93 |  | 5.09 | 2.8278 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 0.7 | 4327.7143 | 3029.4 |  | 2.2 | 3.1429 | 1 мм
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 1200x600 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 1 | 4957.2 | 4957.2 |  | 3.6 | 3.6 | 1 мм
| Отвод-45° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 5575.128 | 5575.128 |  | 2.782 | 2.782
| Отвод-45° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм 600x1200 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 2 | 2515.02 | 5030.04 |  | 2.51 | 1.255
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 2 | 10518.996 | 21037.992 |  | 10.498 | 5.249
| Переход из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø1000/Ø900 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 1022.04 | 1022.04 |  | 0.51 | 0.51
| Переход из оцинк. стали толщиной S=1.1мм Ø900/1200x600 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 1 | 2919.828 | 2919.828 |  | 1.457 | 1.457
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 18.7 |  | 0
ВЕ
| Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой | D 100 ERA 4S |  | РОВЕН | шт. | 26 | 1100 | 28600 |  | ERA 4C
| Решетка регулируемая | АМР 150х150 |  | Арктос | шт. | 184 | 981 | 180504 |  |  |  | 477 | Решетка РВ-1-150*150-6-RAL 9016 БЕЗ КЛАПАНА
| Решетка регулируемая | АМР 600х400 |  | Арктос | шт. | 4 | 4565 | 18260 |  |  |  | 2737 | Решетка РВ-1-400*600-18-RA L9016 БЕЗ КЛАПАНА
| Решетка переточная дверная | АП 300х300 |  | Арктос | шт. | 2 | 2814 | 5628
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=0,55мм 150x150 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 33.5 | 359.5 | 12043.25 |  | 20.1 | 0.6 | 0.5
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=0,7мм 600x400 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 3.5 | 2292 | 8022 |  | 7 | 2
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0,55мм 150x150 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 43 | 784.5 | 33733.5 |  | 0.3 | 0.0069767 | 0.5
| Отвод-90° из оцинк. стали толщиной S=0,7мм 600x400 | ГОСТ 14918-90 |  |  | шт. | 4 | 2805.88 | 11223.52 |  |  | 1.54
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 6.45 |  | 0
Участки выхода на кровлю:
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 300x110 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 123.5 | 939.72 | 116055.42 |  | 101.27 | 0.82
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 340x300 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 57.5 | 1466.88 | 84345.6 |  | 73.6 | 1.28
| Воздуховод из оцинк. стали толщиной S=0.7мм 500x300 | ГОСТ 14918-90 |  |  | м | 9 | 1833.6 | 16502.4 |  | 14.4 | 1.6
| Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 123.1 |  | 0
изоляция | Теплоизоляция S=25мм | Kflex-ST |  | Kflex | м² | 226.17 | 1515 | 342647.55 |  | V=5.655 м³ | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST | 914,25р | Рулон Rokaflex ST SA 25x1000 -914,25 в Москве
Общий | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |  |  | Масса единицы кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9
БТП Ридан N0808258694-1
1 | Шаровой кран RJIP Premium FF/Dy65/Py25/Tmax180 сталь ф/ф | RJIP-FF |  | Ридан | шт. | 2
2 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54 |  |  |  | шт. | 2
3 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 12
4 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 |  |  |  | шт. | 14
5 | Грязевик DN65/PN16/Tmax150 сталь ф/ф |  |  |  | шт. | 2
6 | Воздушник BVS-R/Ду15/Ру63/Тmax180 нерж.сталь р/р | BVS-R |  | Ридан | шт. | 2
7 | Спускник BVS-R/Dy25/Py63/Tmax180 нерж. сталь р/р | BVS-R |  | Ридан | шт. | 2
8 | Фильтр ФСФ Dу65/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | ФСФ |  | Ридан | шт. | 2
9 | Шкаф учета с тепловычислителем ТВ7-04М(RS232) |  |  | Ридан | шт. | 1
10 | Преобразователь давления СДВ-И 4-20 мА/0-16 бар |  |  | Ридан | шт. | 2
11 | Расходомер Питерфлоу Dy40/Фланцевый/Qmax 22/Tmax150/PN16 тип РС 40-22-А-Ф1 | Питерфлоу РС (кл. А) |  | Термотроник | шт. | 2
12 | Термометр сопротивления КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-80/6-50-Е |  |  |  | шт. | 2
13 | Спускник Ду25/Ру40/Тmax180 сталь с/с |  |  |  | шт. | 2
14 | Шаровой кран BVS-R/Dy25/Py63/Tmax180 нерж. сталь р/р | BVS-R |  | Ридан | шт. | 2
15 | Фильтр ФСФ Dу25/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | ФСФ |  | Ридан | шт. | 1
БТП Ридан N0808258694-1
16 | Расходомер Питерфлоу Dy20/Межфланцевый/Qmax 6/Tmax150/PN16 тип PC 20-6-А-С | Питерфлоу РС (кл. А) |  | Термотроник | шт. | 1
17 | Спускник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с |  |  |  | шт. | 1
18 | Теплоизоляция труб из мин. ваты марки Rockwool с оцинковкой |  |  |  | шт. | 1
19 | Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 |  |  |  | шт. | 2
20 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф | RJIP-FF |  | Ридан | шт. | 2
21 | Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy32/Kvs16/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф | VFG-2R |  | Ридан | шт. | 1
22 | Регулирующий блок | AFP-R |  | Ридан | шт. | 1 |  |  |  | Диапазон: 0.1-0.7
БТП Ридан N0808258694-2
1 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф | RJIP-FF |  | Ридан | шт. | 3
2 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду40/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф | RJIP-FF |  | Ридан | шт. | 1
3 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 4
4 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 |  |  |  | шт. | 16
5 | Регулирующий клапан VFM-2R/Dy25/Kvs10/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф | VFM-2R |  | Ридан | шт. | 1
6 | Электропривод ARV-1000R , 230V, импульсное управление | ARV-1000R |  | Ридан | шт. | 1
7 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=64 мм, кл. точн. 1.5, IP54 |  |  |  | шт. | 1
8 | Воздушник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с |  |  |  | шт. | 2
9 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54 |  |  |  | шт. | 2
10 | Спускник Ду25/Ру40/Тmax180 сталь с/с |  |  |  | шт. | 1
11 | Воздушник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 2
12 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 10
| БТП Ридан N0808258694- |  | 2
13 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=64 мм. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 3
14 | Спускник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 5
15 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=64 мм. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 2
16 | Моноблок НН-14 | НН14 |  | Ридан | шт. | 1 |  |  | Расч | ет № w501453931, w50145 | 393
17 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | MBT |  | Ридан | шт. | 2
18 | Шаровой кран BVR-R Ду25/Ру40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 5
19 | Обратный клапан NRV-R/Dy25/Py25/Tmax110 латунь р/р | NRV-R |  | Ридан | шт. | 2
20 | Насос RWS 25-80S | RW |  | Ридан | шт. | 2
21 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар | MBS |  | Ридан | шт. | 2
22 | Предохранительный клапан 3/4" OR 1832.020 | 1832 |  |  | шт. | 1
23 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 1
24 | Обратный клапан NRV-R/Dy50/Py25/Tmax110 латунь р/р | NRV-R |  | Ридан | шт. | 1
25 | Фильтр FVR-R/Dy50/Py25/Tmax130 латунь р/р | FVR-R |  | Ридан | шт. | 1
26 | Шаровой кран BVR-R Ду50/Ру40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 2
27 | Теплоизоляция теплообменника НН№14 (моноблок); 41-50 пл. | НН№14 (моноблок); 41-50 пл. |  |  | шт. | 1
28 | Теплоизоляция труб из мин. ваты марки Rockwool с оцинковкой |  |  |  | шт. | 1
29 | Фильтр FVR-R/Dy25/Py25/Tmax130 латунь р/р | FVR-R |  | Ридан | шт. | 1
БТП Ридан N0808258694-3
1 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф | RJIP-FF |  | Ридан | шт. | 6
2 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 7
3 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 |  |  |  | шт. | 21
4 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54 |  |  |  | шт. | 6
5 | Регулирующий клапан VFM-2R/Dy32/Kvs16/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф | VFM-2R |  | Ридан | шт. | 1
6 | Электропривод ARV-1000R , 230V, импульсное управление | ARV-1000R |  | Ридан | шт. | 1
7 | Воздушник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с |  |  |  | шт. | 2
8 | Шаровой кран RJIP Premium WW/Dy50/Py40/Tmax180 сталь с/с | RJIP-WW |  | Ридан | шт. | 2
9 | Воздушник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 2
10 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP54 |  |  |  | шт. | 12
11 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54 |  |  |  | шт. | 5
12 | Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ/Dy100/Py16/Tmax120 чугун м/ф | РИДАН-ЗДМ |  | Ридан | шт. | 10
13 | Шаровой кран BVR-R Ду50/Ру40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 2
БТП Ридан N0808258694-3
14 | Теплообменник НН-14A-42-TKTL83 | НН 14 |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |  | Расчет №w501454063
15 | Теплоизоляция теплообменника | НН№14; 41-50 пл. |  |  | шт. | 2
16 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | MBT |  | Ридан | шт. | 2
17 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 4
18 | Обратный клапан РИДАН-ЗОД/Ду100/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф | РИДАН-ЗОД |  | Ридан | шт. | 2
19 | Насос RWS 65-120FT | RW |  | Ридан | шт. | 2
20 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар | MBS |  | Ридан | шт. | 2
21 | Шаровой кран BVR-R Ду25/Ру40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 2
22 | Обратный клапан NRV-R/Dy25/Py25/Tmax110 латунь р/р | NRV-R |  | Ридан | шт. | 1
23 | Спускник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 1
24 | Соленоидный клапан EV220WR/Dy25/Kvs10.2/Tmax130 латунь р/р | EV220WR |  | Ридан | шт. | 1
25 | Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44 | KPI 35R |  | Ридан | шт. | 1
26 | Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 |  |  |  | шт. | 1
27 | Предохранительный клапан 3/4" OR 1832.020 | 1832 |  |  | шт. | 1
28 | Расширительный бак WATERSTRY CW-LV 300 10bar -10 °C / + 99 °C 1 1/4" | CW-LV |  | WATERSTRY | шт. | 1
29 | Шаровой кран BVR-R Ду32/Ру40/Tmax120 латунь р/р | BVR-R |  | Ридан | шт. | 1
БТП Ридан N0808258694-3
30 | Теплоизоляция труб из мин. ваты марки Rockwool с оцинковкой |  |  |  | шт. | 1
31 | Фильтр ФСФ Dу100/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | ФСФ |  | Ридан | шт. | 1
32 | Датчик температуры наружный MBT 3380R, Pt1000, T=-50...+95°C, IP54 | MBT |  | Ридан | шт. | 1
33 | Шкаф автоматизации БТП ША-08063/1-/380-D1/1/2/0.83-H1/1/ 2/3-R1/1/0/0 | BNST2107259888 |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Длина проводов от ША 5м
| Шкаф автоматизации, в составе: | ША-08063/1-/380- D1/1/2/0.83-H1/1/2/3- R1/1/0/0 |  |  | шт. | 1
1 | Корпус металлический 800х600х300 |  |  |  | шт. | 1
2 | Контроллер ECL |  |  |  | шт. | 1
3 | Автоматический выключатель 3Р D2А |  |  |  | шт. | 2
4 | Автоматический выключатель 3Р D4А |  |  |  | шт. | 2
5 | Автоматический выключатель 3Р C8А |  |  |  | шт. | 1
6 | Контактор 9A 230В 50ГЦ |  |  |  | шт. | 5
7 | Мех. Блокировка контактора |  |  |  | шт. | 2
8 | Дополнительные компоненты (лампочки, переключатели, провода, клеммы, предохранители и тд.) |  |  |  | кмп. | 1
0 | Система отопления 1, коллектор S1108250094-4 в составе: |  |  |  | шт. | 1
1 | Манометр ТМ510, 0..10бар, 100мм, G1/2 |  |  |  | шт. | 6
2 | Кран под манометр Dy15/Py40/Tmax150 |  |  |  | шт. | 6
3 | Термометр 0..120°С, Ø80мм |  |  |  | шт. | 2
4.1 | Спускник BVR-R Ду15/Ру40/Tmax120 латунь р/р |  |  |  | шт. | 0 |  |  |  | Для отводов Ду15-25
4.2 | Спускник BVR-R Ду25/Ру40/Tmax120 латунь р/р |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  | Для отводов ≥ Ду32
5 | Спускник BVR-R Ду25/Ру40/Tmax120 латунь р/р |  |  |  | шт. | 2
6 | Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ/Dy100/Kvs518/Py16/TMax120 м/ф |  |  |  | шт. | 1
7 | Балансировочный клапан MNF-R2/Dy80/Kvs122.3/Py25/TMax150 ф/ф |  |  |  | шт. | 1
8 | Шаровой кран BVR-R/Dy32/Kvs84/Py40/TMax120 р/р |  |  |  | шт. | 1
9 | Балансировочный клапан MVT-R/Dy25/Kvs8.03/Py16/TMax120 р/р |  |  |  | шт. | 1
10 | Теплоизоляция трубопроводов БТП "Rockwool" c защитой теплоизоляции кожухами из оцинкованной стали |  |  |  | шт. | 1